Сведения о составе и технико-экономических показателях, техническом состоянии объектов

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Место расположения | Технические характеристики объекта |  |  |  | Стоимость объекта, тыс. рублей |  | Технико-экономические показания объекта | Наименования и реквизиты документа, подтверждающего право собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Описание объекта | Состав объекта | Процент износа,% | Год постройки | Начальная | Остаточная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 56-56-25/013/2011-227 | Оренбургская область Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Ленина, д. 2А | Капитальное благоустроенное здание, перекрытия расположены в разных уровнях, назначение – нежилое. | В здании котельной расположены стационарные котлы КСВ-1,86 – 3 шт. Площадь здания – 175,9 м2. Сетевые насосы К160/30 (30 кВт) – 3 шт. | 60 | 1984 |  | 929887,04 | Теплопроизводительность котельной – 4,8 Гкал/час (5,58 МВт), в т.ч.: Котел №1 – 1,6 Гкал/час (1,86 МВт); Котел №2 - 1,6 Гкал/час (1,86 МВт); Котел №3 -1,6 Гкал/час (1,86 МВт). КПД котлов: Котел №1 – 89,70%; Котел №2 – 89,60 %; Котел №3 – 89,83%. Теплоноситель для системы отопления – вода. Рабочее давление в сети: Рпод.=4,0 кгс/см2, Робр.=2,0 кгс/см2. Максимальная температура подающей линии – 900С. Расчетная температура теплоносителя в системе/в сети: 90/700С Расход топлива в котельной: - природный газ, нм3/ч - 450,00. Электропотребление: - Установленная мощность, кВт – 90,00. | Свидетельство о праве собственности 56-АБ 459913 |
| Тепловые сети котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тепловые сети котельной №1, протяженностью 1527 м | 56:25:0000000:3765 56:25:0000000 | Оренбургская область Сакмарский район, с. Сакмара | Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов. Исполнение - двухтрубное | Протяженность тепловых сетей 1527 м. Диаметры трубопроводов от 25 до 219 мм. Суммарный расчетный часовой расход теплоносителя потребителей от котельной – 107,9 м3/ч. | 25 | 1982 |  | 0 | Теплоноситель для системы отопления – вода. Рабочее давление в сети: Рпод.=4,0 кгс/см2, Робр.=2,0 кгс/см2. Максимальная температура подающей линии – 900С. Расчетная температура теплоносителя в системе/в сети: 90/700С | выписка из ЕГРН от 01.06.2012 № КУВИ-001/2022-83745581 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №2 | 56-56-25/013/2011-226 | Оренбургская область Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Набережная, 8А | Капитальное благоустроенное здание, перекрытия расположены в разных уровнях, назначение – нежилое. | В здании котельной расположены стационарные котлы REX-200 – 2 шт. Горелка газовая Gamma GAS P 190/2СЕ+RF 950 – 1 шт, горелка газовая Gamma RS 190/М MZTC – 1 шт. Площадь здания – 361,5 м2. Сетевые насосы К160/30 (30 кВт) – 3 ш. Сетевой насос сдвоенный WILLO DL 150/200-7,5/4 – 1 шт. Теплообменник пластинчатый Ридан НН-62-16/2 – 2 шт. | 20 | 1985 |  | 11481008,93 | Теплопроизводительность котельной – 3,44 Гкал/час (4,0 МВт), в т.ч.: Котел №1 – 1,72 Гкал/час (2,0 МВт); Котел №2 – 1,72 Гкал/час (2,0 МВт). КПД котлов: Котел №1 – 92,38%; Котел №2 – 92,57 %. Теплоноситель для системы отопления – вода. Рабочее давление в сети: Рпод.=4,0 кгс/см2, Робр.=2,0 кгс/см2. Максимальная температура подающей линии – 900С. Расчетная температура теплоносителя в системе/в сети: 90/700С Расход топлива в котельной: - природный газ, нм3/ч - 315,00. Электропотребление: - Установленная мощность, кВт – 97,50. | Свидетельство о праве собственности 56-АБ 459914 |
| Тепловые сети котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловые сети котельной №2 протяженностью 3070 м | 53:25:0000000:3492 | Оренбургская область Сакмарский район, с. Сакмара | Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов. Исполнение - двухтрубное | Протяженность тепловых сетей 3070 м. Диаметры трубопроводов от 32 до 219 мм. Суммарный расчетный часовой расход теплоносителя потребителей от котельной – 179,69 м3/ч. | 25 | 1986 |  | 475277,17 | Теплоноситель для системы отопления – вода. Рабочее давление в сети: Рпод.=4,0 кгс/см2, Робр.=2,0 кгс/см2. Максимальная температура подающей линии – 900С. Расчетная температура теплоносителя в системе/в сети: 90/700С | Свидетельство о праве собственности 56-АВ 693389 |